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[bookmark: _Toc8824523]Технические характеристики
	Характеристика
	Значение

	Модель
Класс защиты 
Температура окружающей среды при эксплуатации 
Температура хранения 
Напряжение сети 
Первичный предохранитель
Соединения кабеля
Напряжение управления заслонкой (количество жил кабеля) 
Регулирование времени задержки отключения вентилятора
Вес
	ICE-LC 
IP66 (EN 60529) / UL94-V2 

от 0°C до 40 °C
от -10°C до 65 °C
200-240 В
0.5 A
Под винтовую клемму

24В (2/3)

7 с – 6 мин
1,8 кг


[bookmark: _Toc8824524]Информация по безопасности
Будьте осторожны при подключении контроллера, напряжение сети опасно для жизни. 
Неправильное подключение устройства может привести к его повреждению, к травмам персонала или смерти. 
При подключении и эксплуатации устройства должны соблюдаться как настоящие инструкции по безопасности, так и требования по технике безопасности страны потребителя. При выполнении ремонтных работ напряжение сети должно быть отключено обязательно. 
Убедитесь в отключении напряжение сети. 
[bookmark: _Toc8824525]Назначение (функции)
LC – контроллер, позволяет осуществлять полностью автоматическое управление заслонкой, тем самым изменять производительность вентиляционной системы согласно выбранным требованиям. При использовании в составе систем для удаления выхлопных газов (SBT, STP, STR) выбраны два положения заслонки «ОТКРЫТО – ЗАКРЫТО».
Для управления контроллером могут быть подключены различные выключатели и датчики:
1. С выходом «сухой контакт» нормально открытый (выключатель S-100, датчики PC-500, PC-1000, PS-500, PS-1500).
2. С выходом «потенциал 24 VDC» индукционный датчик MCC-05 и световой датчик LS-12.
При использовании LC – контроллера в применениях с газовой сваркой (резкой) или TIG сваркой (сварочный ток ниже 30 А) мы рекомендуем использовать световой датчик (LS-12) вместо индукционного датчика MCC-05 используемого при сварочных токах более 30 А.
При работе в составе систем SBT, STR, STP – используются датчики дифференциального давления PC-500, PC-1000, PS-500, PS-1500 с выходом «сухой контакт» нормально открытый.
[bookmark: _Toc8824526]Установка и монтаж контроллера
LC – контроллер должен быть смонтирован на стене или поверхности не подвергающейся вибрации. 
[bookmark: _Toc8824527]Электрическое подключение
Важная информация
· устройство не должно устанавливаться во взрывоопасных помещениях. 
· при монтаже устройства необходимо всегда убедиться в том, что напряжение сети отключено. 
· подключение устройства должно производиться квалифицированным электриком. 
· Примечание! 	При подключении устройства следует убедиться в соответствии номинала напряжения сети 230В
Возможно подключение сети:
Нейтраль – контакт N
Фаза – контакт L1 230В
В первичную обмотку трансформатора включен предохранитель      0,5 АТ, 5×20 мм.


Схема электрическая
[image: Безымянный]
Подключение заслонки (AD)
[image: ]
Подключение индукционного датчика MCC-05
[image: ]
Подключение выключателя S-100, микровыключателя MSR-24 и датчиков PC-500, PC-1000, PS-500, PS-1500
[image: ]


Внешнее соединение
Контакты А, В используются для параллельного соединения нескольких контроллеров в одну систему и дистанционного запуска пульта включения/отключения (PCU-1000) вытяжного вентилятора.
[image: ]
[bookmark: _Toc8824528]Регулировка времени
Регулировка времени задержки отключения заслонки, управляемой контроллером. Время регулировки составляет от 7 секунд до 6 минут.
Для регулировки используется потенциометр (синий) расположенный на электронной плате контроллера. Для увеличения времени задержки необходимо повернуть колёсико потенциометра по часовой стрелке, для уменьшения – против часовой стрелки. 
[bookmark: _Toc8824529]Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации изделия ICE-LC 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня производства указанного на этикетке. В течение гарантийного срока предприятие - изготовитель бесплатно ремонтирует ICE-LC и устраняет выявленные недостатки на территории предприятия - изготовителя.
[bookmark: _Toc8824530]Свидетельство о приемке
Изделие ICE-LC заводской номер ________________
соответствует техническим условиям СБПЕ Ш2-2100.00ТУ и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК__________      ____________
(личная подпись) (расшифровка подписи)
МП

Дата выпуска________________
(год, месяц, число)
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